## 가정_Case1
Base 모델 (BIPV 미설치, 투자 없음) — 가정 및 근거
항목 | 값 | 단위 | 근거 / 출처
— 발전 및 경제 가정 —
연간 발전량 (1년차, gross) | 0 | kWh/년 | 없음 — BIPV 미설치 기준선 케이스
키네틱 구동 소비전력 | 0 | kWh/년 | 해당 없음
패널 열화율 | 0.5% | %/년 | NREL: 결정질 모듈 중앙값 0.5%/년 (25년차 약 88% 잔존)
사업 기간 | 25 | 년 | PV 모듈 표준 수명·보증기간 통상 25년
적용 전기요금 (1년차 가중평균 청구단가) | 138.6779 | 원/kWh | 기본요금 제외, 전력량요금 가중평균에 기후환경요금(9원/kWh) 및 연료비조정요금(5원/kWh)을 더한 후 VAT(10%)와 전력기금(2.7%)을 합산한 최종 청구단가
전기요금 상승률 | 5% | %/년 | 2021~24년 실적 약 11~15%/년(적자보전 catch-up)의 장기 완화치, 일반물가 상회 가정
물가상승률 | 2% | %/년 | 한은 물가목표 2.0%·2026 전망 2.1%(최대 2.3%)·최근 2%대 중반, 보수적 2.5% 적용
명목 할인율 | 5.5% | %/년 | 민간 hurdle rate. 참고: KDI 예타 사회적 할인율 4.5%(실질)≈명목 약 7%
— 초기투자비 CAPEX —
태양광 모듈 | 0 | 원 | 투자 없음
액추에이터 (추종 구동) | 0 | 원 | 투자 없음
구조·프레임 | 0 | 원 | 투자 없음
인버터·전력변환 | 0 | 원 | 투자 없음
추종 제어시스템 | 0 | 원 | 투자 없음
전기 BOS (배선·보호·계측) | 0 | 원 | 투자 없음
설치·시운전 | 0 | 원 | 투자 없음
설계·인허가 | 0 | 원 | 투자 없음
총 CAPEX | 0 | 원
— 운영비·교체비 —
O&M 비율 (CAPEX 대비) | 0% | %/년 | 투자 없음 (O&M 없음)
O&M 1년차 금액 | 0 | 원/년 | 총CAPEX x O&M비율
액추에이터 교체연도 | 99 | 년차 | 해당 없음 — BIPV 없음
액추에이터 교체비 (현재가) | 0 | 원 | 해당 없음
설비용량 (참고) | 0 | kWp | 해당 없음 (PV 없음)
④ 계절별 전기요금 및 최종 청구단가 (일반용전력(갑) I · 저압)
계절 | 적용 월 | 최종 청구단가 (원/kWh) | 월별 발전비중 | 비고
여름철 | 6~8월 | 164.9928 | 22.42% | 피크 일사량 기간, 발전량 최대
봄·가을철 | 3~5월, 9~10월 | 119.3493 | 47.8% | 중간 일사량
겨울철 | 11~2월 | 149.891 | 29.78% | 일사량 최저
합계/가중평균 |  | 138.6779 | 100%
참고: 기본요금 | 6160 | 원/kW | 저압 기본요금 (별도, 본 DCF에서는 절감액에 미반영)
⑤ 추가 요금 및 세금 가정
기후환경요금단가 | 9 | 원/kWh | 기후환경요금 부과단가 (2024년 기준 9.0원/kWh)
연료비조정단가 | 5 | 원/kWh | 연료비조정요금 부과단가 (상한 ±5원/kWh 적용)
부가가치세 요율 | 10% | % | 전기요금의 10% 부과 (원미만 4사 5입)
전력산업기반기금 요율 | 2.7% | % | 전기요금의 2.7% 부과 (2025.7.1 요율 인하 반영, 10원미만 절사)

## 현금흐름_Case1
Base 모델 (BIPV 미설치) — 연도별 현금흐름
연도 | 발전량(kWh) | 구동소비(kWh) | 순발전(kWh) | 전기요금(원/kWh) | 전력절감액(원) | O&M(원) | 교체비(원) | 순현금흐름(원) | 할인계수 | 할인현금흐름(원) | 누적할인(원)
0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 138.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94787 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 145.6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89845 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 152.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85161 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 160.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80722 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 168.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76513 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 176.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72525 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 185.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68744 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 195.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6516 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 204.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61763 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 215.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58543 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 225.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55491 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 237.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52598 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 249.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49856 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 261.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47257 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 274.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44793 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 288.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42458 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 302.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40245 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 317.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38147 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 333.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36158 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 350.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34273 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 367.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32486 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 386.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30793 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 405.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29187 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 425.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27666 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 447.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26223 | 0 | 0

## 결과_Case1
Base 모델 (BIPV 미설치) — 결과 요약
지표 | 값 | 단위
총 CAPEX | 0 | 원
NPV (순현재가치) | 0 | 원
IRR (내부수익률) | #NUM! | %
LCOE (균등화발전원가) | #DIV/0! | 원/kWh
할인 회수기간 | 25년내 미회수 | 년
판정 | 투자 부적합 (NPV<0)

## 가정_Case2
정적 BIPV (고정 90°) — 가정 및 근거
항목 | 값 | 단위 | 근거 / 출처
— 발전 및 경제 가정 —
연간 발전량 (1년차, gross) | 18180 | kWh/년 | 시뮬레이션 결과: 90° 고정각 연간 발전량 (18.18 MWh)
키네틱 구동 소비전력 | 0 | kWh/년 | 고정형 — 구동 소비전력 없음
패널 열화율 | 0.5% | %/년 | NREL: 결정질 모듈 중앙값 0.5%/년 (25년차 약 88% 잔존)
사업 기간 | 25 | 년 | PV 모듈 표준 수명·보증기간 통상 25년
적용 전기요금 (1년차 가중평균 청구단가) | 138.6779 | 원/kWh | 기본요금 제외, 전력량요금 가중평균에 기후환경요금(9원/kWh) 및 연료비조정요금(5원/kWh)을 더한 후 VAT(10%)와 전력기금(2.7%)을 합산한 최종 청구단가
전기요금 상승률 | 5% | %/년 | 2021~24년 실적 약 11~15%/년(적자보전 catch-up)의 장기 완화치, 일반물가 상회 가정
물가상승률 | 2% | %/년 | 한은 물가목표 2.0%·2026 전망 2.1%(최대 2.3%)·최근 2%대 중반, 보수적 2.5% 적용
명목 할인율 | 5.5% | %/년 | 민간 hurdle rate. 참고: KDI 예타 사회적 할인율 4.5%(실질)≈명목 약 7%
— 초기투자비 CAPEX —
태양광 모듈 | 28800000 | 원 | 사용자 제공: 97,000원 × 96개
액추에이터 (추종 구동) | 0 | 원 | 고정형 — 액추에이터 불필요 (0원)
구조·프레임 | 5000000 | 원 | 고정형 프레임 — 키네틱 대비 단순화 적용 (5,000,000원)
인버터·전력변환 | 5000000 | 원 | 엔지니어링 추정: 약 40kWp 기준 (실견적 대체 권장)
추종 제어시스템 | 0 | 원 | 고정형 — 추종 제어시스템 불필요 (0원)
전기 BOS (배선·보호·계측) | 3000000 | 원 | 엔지니어링 추정
설치·시운전 | 4000000 | 원 | 고정형 시공 — 키네틱 대비 저난이도 반영 (4,000,000원)
설계·인허가 | 2500000 | 원 | 엔지니어링 추정
총 CAPEX | 48300000 | 원
— 운영비·교체비 —
O&M 비율 (CAPEX 대비) | 1.2% | %/년 | NREL ATB 표준 PV O&M 1.2% (가동부 없음)
O&M 1년차 금액 | 579600 | 원/년 | 총CAPEX x O&M비율
액추에이터 교체연도 | 99 | 년차 | 해당 없음 — 가동부 없음
액추에이터 교체비 (현재가) | 0 | 원 | 해당 없음
설비용량 (참고) | 40 | kWp | 96패널 × 약 420W 가정 (LCOE·단가 산출용)
④ 계절별 전기요금 및 최종 청구단가 (일반용전력(갑) I · 저압)
계절 | 적용 월 | 최종 청구단가 (원/kWh) | 월별 발전비중 | 비고
여름철 | 6~8월 | 164.9928 | 22.42% | 피크 일사량 기간, 발전량 최대
봄·가을철 | 3~5월, 9~10월 | 119.3493 | 47.8% | 중간 일사량
겨울철 | 11~2월 | 149.891 | 29.78% | 일사량 최저
합계/가중평균 |  | 138.6779 | 100%
참고: 기본요금 | 6160 | 원/kW | 저압 기본요금 (별도, 본 DCF에서는 절감액에 미반영)
⑤ 추가 요금 및 세금 가정
기후환경요금단가 | 9 | 원/kWh | 기후환경요금 부과단가 (2024년 기준 9.0원/kWh)
연료비조정단가 | 5 | 원/kWh | 연료비조정요금 부과단가 (상한 ±5원/kWh 적용)
부가가치세 요율 | 10% | % | 전기요금의 10% 부과 (원미만 4사 5입)
전력산업기반기금 요율 | 2.7% | % | 전기요금의 2.7% 부과 (2025.7.1 요율 인하 반영, 10원미만 절사)

## 현금흐름_Case2
정적 BIPV (고정 90°) — 연도별 현금흐름 (명목)
연도 | 발전량(kWh) | 구동소비(kWh) | 순발전(kWh) | 전기요금(원/kWh) | 전력절감액(원) | O&M(원) | 교체비(원) | 순현금흐름(원) | 할인계수 | 할인현금흐름(원) | 누적할인(원)
0 | [7 empty] | -48300000 | 1 | -48300000 | -48300000
1 | 18180 | 0 | 18180 | 138.6779 | 2521164.0577 | 579600 | 0 | 1941564.0577 | 0.94787 | 1840345.0783 | -46459654.9217
2 | 18089.1 | 0 | 18089.1 | 145.6118 | 2633986.1492 | 591192 | 0 | 2042794.1492 | 0.89845 | 1835353.3382 | -44624301.5835
3 | 17998.6545 | 0 | 17998.6545 | 152.8924 | 2751857.0294 | 603015.84 | 0 | 2148841.1894 | 0.85161 | 1829982.5191 | -42794319.0644
4 | 17908.6612 | 0 | 17908.6612 | 160.537 | 2875002.6315 | 615076.1568 | 0 | 2259926.4747 | 0.80722 | 1824250.489 | -40970068.5754
5 | 17819.1179 | 0 | 17819.1179 | 168.5638 | 3003658.9992 | 627377.6799 | 0 | 2376281.3193 | 0.76513 | 1818174.4718 | -39151894.1036
6 | 17730.0223 | 0 | 17730.0223 | 176.992 | 3138072.7395 | 639925.2335 | 0 | 2498147.5059 | 0.72525 | 1811771.0689 | -37340123.0347
7 | 17641.3722 | 0 | 17641.3722 | 185.8416 | 3278501.4945 | 652723.7382 | 0 | 2625777.7563 | 0.68744 | 1805056.2808 | -35535066.7539
8 | 17553.1654 | 0 | 17553.1654 | 195.1337 | 3425214.4364 | 665778.213 | 0 | 2759436.2235 | 0.6516 | 1798045.5269 | -33737021.227
9 | 17465.3995 | 0 | 17465.3995 | 204.8904 | 3578492.7825 | 679093.7772 | 0 | 2899399.0052 | 0.61763 | 1790753.6658 | -31946267.5612
10 | 17378.0725 | 0 | 17378.0725 | 215.1349 | 3738630.3345 | 692675.6528 | 0 | 3045954.6817 | 0.58543 | 1783195.0142 | -30163072.547
11 | 17291.1822 | 0 | 17291.1822 | 225.8917 | 3905934.0419 | 706529.1658 | 0 | 3199404.8761 | 0.55491 | 1775383.3653 | -28387689.1817
12 | 17204.7263 | 0 | 17204.7263 | 237.1863 | 4080724.5903 | 720659.7491 | 0 | 3360064.8412 | 0.52598 | 1767332.0068 | -26620357.1748
13 | 17118.7026 | 0 | 17118.7026 | 249.0456 | 4263337.0157 | 735072.9441 | 0 | 3528264.0716 | 0.49856 | 1759053.7378 | -24861303.437
14 | 17033.1091 | 0 | 17033.1091 | 261.4978 | 4454121.3472 | 749774.403 | 0 | 3704346.9442 | 0.47257 | 1750560.8859 | -23110742.5511
15 | 16947.9436 | 0 | 16947.9436 | 274.5727 | 4653443.2775 | 764769.8911 | 0 | 3888673.3864 | 0.44793 | 1741865.3231 | -21368877.228
16 | 16863.2039 | 0 | 16863.2039 | 288.3014 | 4861684.8641 | 780065.2889 | 0 | 4081619.5752 | 0.42458 | 1732978.4811 | -19635898.7469
17 | 16778.8878 | 0 | 16778.8878 | 302.7164 | 5079245.2618 | 795666.5947 | 0 | 4283578.6671 | 0.40245 | 1723911.3669 | -17911987.38
18 | 16694.9934 | 0 | 16694.9934 | 317.8523 | 5306541.4873 | 811579.9266 | 0 | 4494961.5607 | 0.38147 | 1714674.577 | -16197312.8029
19 | 16611.5184 | 0 | 16611.5184 | 333.7449 | 5544009.2188 | 827811.5251 | 0 | 4716197.6937 | 0.36158 | 1705278.3115 | -14492034.4914
20 | 16528.4608 | 0 | 16528.4608 | 350.4321 | 5792103.6314 | 844367.7556 | 0 | 4947735.8758 | 0.34273 | 1695732.3875 | -12796302.1039
21 | 16445.8185 | 0 | 16445.8185 | 367.9537 | 6051300.2689 | 861255.1107 | 0 | 5190045.1582 | 0.32486 | 1686046.2528 | -11110255.8511
22 | 16363.5894 | 0 | 16363.5894 | 386.3514 | 6322095.9559 | 878480.2129 | 0 | 5443615.743 | 0.30793 | 1676228.9979 | -9434026.8533
23 | 16281.7715 | 0 | 16281.7715 | 405.669 | 6605009.7499 | 896049.8172 | 0 | 5708959.9327 | 0.29187 | 1666289.3687 | -7767737.4846
24 | 16200.3626 | 0 | 16200.3626 | 425.9524 | 6900583.9362 | 913970.8135 | 0 | 5986613.1227 | 0.27666 | 1656235.7783 | -6111501.7063
25 | 16119.3608 | 0 | 16119.3608 | 447.2501 | 7209385.0674 | 932250.2298 | 0 | 6277134.8376 | 0.26223 | 1646076.3183 | -4465425.3879

## 결과_Case2
정적 BIPV (고정 90°) — 결과 요약
지표 | 값 | 단위
총 CAPEX | 48300000 | 원
NPV (순현재가치) | -4465425.3879 | 원
IRR (내부수익률) | 4.713% | %
LCOE (균등화발전원가) | 247.8966 | 원/kWh
할인 회수기간 | 25년내 미회수 | 년
판정 | 투자 부적합 (NPV<0)

## 가정
키네틱 BIPV 경제성 분석 — 가정 및 근거
항목 | 값 | 단위 | 근거 / 출처
— 발전 및 경제 가정 —
연간 발전량 (1년차, gross) | 35000 | kWh/년 | 사용자 제공 실측값
키네틱 구동 소비전력 | 72.3 | kWh/년 | 사용자 제공 실측값 (액추에이터 구동, 순절감서 차감)
패널 열화율 | 0.5% | %/년 | NREL: 결정질 모듈 중앙값 0.5%/년 (25년차 약 88% 잔존)
사업 기간 | 25 | 년 | PV 모듈 표준 수명·보증기간 통상 25년
적용 전기요금 (1년차 가중평균 청구단가) | 138.6779 | 원/kWh | 기본요금 제외, 전력량요금 가중평균에 기후환경요금(9원/kWh) 및 연료비조정요금(5원/kWh)을 더한 후 VAT(10%)와 전력기금(2.7%)을 합산한 최종 청구단가
전기요금 상승률 | 5% | %/년 | 2021~24년 실적 약 11~15%/년(적자보전 catch-up)의 장기 완화치, 일반물가 상회 가정
물가상승률 | 2% | %/년 | 한은 물가목표 2.0%·2026 전망 2.1%(최대 2.3%)·최근 2%대 중반, 보수적 2.5% 적용
명목 할인율 | 5.5% | %/년 | 민간 hurdle rate. 참고: KDI 예타 사회적 할인율 4.5%(실질)≈명목 약 7%
— 초기투자비 CAPEX —
태양광 모듈 | 28800000 | 원 | 사용자 제공: 97,000원 × 96개
액추에이터 (추종 구동) | 3600000 | 원 | 사용자 제공: 200,000원 × 18개
구조·프레임 | 7000000 | 원 | 엔지니어링 추정: 키네틱 가동 프레임 (실견적 대체 권장)
인버터·전력변환 | 5000000 | 원 | 엔지니어링 추정: 약 40kWp 기준 (실견적 대체 권장)
추종 제어시스템 | 3500000 | 원 | 엔지니어링 추정: 센서·컨트롤러·모터드라이버
전기 BOS (배선·보호·계측) | 3000000 | 원 | 엔지니어링 추정
설치·시운전 | 7000000 | 원 | 엔지니어링 추정: 키네틱 시공 난이도 반영
설계·인허가 | 2500000 | 원 | 엔지니어링 추정
총 CAPEX | 60400000 | 원
— 운영비·교체비 —
O&M 비율 (CAPEX 대비) | 2% | %/년 | NREL ATB 기본 PV O&M 약 1.1~1.2% + 키네틱 가동부 정비 가산
O&M 1년차 금액 | 1208000 | 원/년 | 총CAPEX x O&M비율
액추에이터 교체연도 | 12 | 년차 | 가동부 기계 수명 통상 10~15년 (키네틱 고유 비용). 인버터 교체는 학부 단순화로 제외
액추에이터 교체비 (현재가) | 3600000 | 원 | 액추에이터 CAPEX, 교체시점 물가반영
설비용량 (참고) | 40 | kWp | 96패널 × 약 420W 가정 (LCOE·단가 산출용)
④ 계절별 전기요금 및 최종 청구단가 (일반용전력(갑) I · 저압)
계절 | 적용 월 | 최종 청구단가 (원/kWh) | 월별 발전비중 | 비고
여름철 | 6~8월 | 164.9928 | 22.42% | 피크 일사량 기간, 발전량 최대
봄·가을철 | 3~5월, 9~10월 | 119.3493 | 47.8% | 중간 일사량
겨울철 | 11~2월 | 149.891 | 29.78% | 일사량 최저
합계/가중평균 |  | 138.6779 | 100%
참고: 기본요금 | 6160 | 원/kW | 저압 기본요금 (별도, 본 DCF에서는 절감액에 미반영)
⑤ 추가 요금 및 세금 가정
기후환경요금단가 | 9 | 원/kWh | 기후환경요금 부과단가 (2024년 기준 9.0원/kWh)
연료비조정단가 | 5 | 원/kWh | 연료비조정요금 부과단가 (상한 ±5원/kWh 적용)
부가가치세 요율 | 10% | % | 전기요금의 10% 부과 (원미만 4사 5입)
전력산업기반기금 요율 | 2.7% | % | 전기요금의 2.7% 부과 (2025.7.1 요율 인하 반영, 10원미만 절사)

## 현금흐름
키네틱 BIPV — 연도별 현금흐름 (명목, 구동전력 차감)
연도 | 발전량(kWh) | 구동소비(kWh) | 순발전(kWh) | 전기요금(원/kWh) | 전력절감액(원) | O&M(원) | 교체비(원) | 순현금흐름(원) | 할인계수 | 할인현금흐름(원) | 누적할인(원)
0 | [7 empty] | -60400000 | 1 | -60400000 | -60400000
1 | 35000 | 72.3 | 34927.7 | 138.6779 | 4843699.7721 | 1208000 | 0 | 3635699.7721 | 0.94787 | 3446160.9214 | -56953839.0786
2 | 34825 | 72.3 | 34752.7 | 145.6118 | 5060402.6982 | 1232160 | 0 | 3828242.6982 | 0.89845 | 3439493.9002 | -53514345.1784
3 | 34650.875 | 72.3 | 34578.575 | 152.8924 | 5286800.4484 | 1256803.2 | 0 | 4029997.2484 | 0.85161 | 3432000.7233 | -50082344.4551
4 | 34477.6206 | 72.3 | 34405.3206 | 160.537 | 5523326.7343 | 1281939.264 | 0 | 4241387.4703 | 0.80722 | 3423718.9809 | -46658625.4742
5 | 34305.2325 | 72.3 | 34232.9325 | 168.5638 | 5770434.6698 | 1307578.0493 | 0 | 4462856.6206 | 0.76513 | 3414684.9167 | -43243940.5576
6 | 34133.7064 | 72.3 | 34061.4064 | 176.992 | 6028597.6387 | 1333729.6103 | 0 | 4694868.0284 | 0.72525 | 3404933.4742 | -39839007.0833
7 | 33963.0378 | 72.3 | 33890.7378 | 185.8416 | 6298310.2013 | 1360404.2025 | 0 | 4937905.9988 | 0.68744 | 3394498.3408 | -36444508.7426
8 | 33793.2226 | 72.3 | 33720.9226 | 195.1337 | 6580089.042 | 1387612.2865 | 0 | 5192476.7554 | 0.6516 | 3383411.9898 | -33061096.7528
9 | 33624.2565 | 72.3 | 33551.9565 | 204.8904 | 6874473.9587 | 1415364.5323 | 0 | 5459109.4264 | 0.61763 | 3371705.7224 | -29689391.0304
10 | 33456.1352 | 72.3 | 33383.8352 | 215.1349 | 7182028.8971 | 1443671.8229 | 0 | 5738357.0742 | 0.58543 | 3359409.7069 | -26329981.3235
11 | 33288.8546 | 72.3 | 33216.5546 | 225.8917 | 7503343.0304 | 1472545.2594 | 0 | 6030797.771 | 0.55491 | 3346553.0175 | -22983428.3059
12 | 33122.4103 | 72.3 | 33050.1103 | 237.1863 | 7839031.8882 | 1501996.1645 | 4565670.4604 | 1771365.2632 | 0.52598 | 931705.3906 | -22051722.9153
13 | 32956.7982 | 72.3 | 32884.4982 | 249.0456 | 8189738.5352 | 1532036.0878 | 0 | 6657702.4473 | 0.49856 | 3319268.6652 | -18732454.2501
14 | 32792.0143 | 72.3 | 32719.7143 | 261.4978 | 8556134.8032 | 1562676.8096 | 0 | 6993457.9936 | 0.47257 | 3304894.0085 | -15427560.2417
15 | 32628.0542 | 72.3 | 32555.7542 | 274.5727 | 8938922.5776 | 1593930.3458 | 0 | 7344992.2318 | 0.44793 | 3290064.7587 | -12137495.4829
16 | 32464.9139 | 72.3 | 32392.6139 | 288.3014 | 9338835.142 | 1625808.9527 | 0 | 7713026.1893 | 0.42458 | 3274805.0532 | -8862690.4298
17 | 32302.5893 | 72.3 | 32230.2893 | 302.7164 | 9756638.5826 | 1658325.1317 | 0 | 8098313.4508 | 0.40245 | 3259138.1403 | -5603552.2895
18 | 32141.0764 | 72.3 | 32068.7764 | 317.8523 | 10193133.2555 | 1691491.6344 | 0 | 8501641.6212 | 0.38147 | 3243086.41 | -2360465.8795
19 | 31980.371 | 72.3 | 31908.071 | 333.7449 | 10649155.3199 | 1725321.4671 | 0 | 8923833.8529 | 0.36158 | 3226671.4232 | 866205.5437
20 | 31820.4692 | 72.3 | 31748.1692 | 350.4321 | 11125578.3393 | 1759827.8964 | 0 | 9365750.4429 | 0.34273 | 3209913.9401 | 4076119.4838
21 | 31661.3668 | 72.3 | 31589.0668 | 367.9537 | 11623314.9547 | 1795024.4543 | 0 | 9828290.5004 | 0.32486 | 3192833.9474 | 7268953.4311
22 | 31503.06 | 72.3 | 31430.76 | 386.3514 | 12143318.6329 | 1830924.9434 | 0 | 10312393.6895 | 0.30793 | 3175450.685 | 10444404.1161
23 | 31345.5447 | 72.3 | 31273.2447 | 405.669 | 12686585.4924 | 1867543.4423 | 0 | 10819042.0501 | 0.29187 | 3157782.6714 | 13602186.7875
24 | 31188.817 | 72.3 | 31116.517 | 425.9524 | 13254156.2114 | 1904894.3111 | 0 | 11349261.9002 | 0.27666 | 3139847.7288 | 16742034.5163
25 | 31032.8729 | 72.3 | 30960.5729 | 447.2501 | 13847118.0209 | 1942992.1974 | 0 | 11904125.8236 | 0.26223 | 3121663.0064 | 19863697.5227

## 결과
키네틱 BIPV — 결과 요약
지표 | 값 | 단위
총 CAPEX | 60400000 | 원
NPV (순현재가치) | 19863697.5227 | 원
IRR (내부수익률) | 7.99% | %
LCOE (균등화발전원가) | 184.3205 | 원/kWh
할인 회수기간 | 18.7315 | 년
판정 | 투자가치 있음 (NPV>0)